ГОСТ 24950-81

Группа B62 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР 

ОТВОДЫ ГНУТЫЕ И ВСТАВКИ КРИВЫЕ
НА ПОВОРОТАХ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические условия

Bent branches and elbows at line bends 
for transmission steel Pipelines specifications 

     ОКП 11 2001 
     Дата введения 1982-07-01

РАЗРАБОТАН Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 

ИСПОЛНИТЕЛИ  

С. И. Бакшеева (руководитель темы), канд. эконом. наук; Н. В. Попрыкина; Б. В. Покровский; Е. Б. Лунц; Э. П. Ажгиревич; А. А. Шишов; И. В. Сессин    

ВНЕСЕН Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности

Зам. министра Ю. П. Баталин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1981 г. № 155

Настоящий стандарт распространяется на гнутые отводы и кривые вставки, предназначенные для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них, изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

1.1. Отводы должны изготавливаться трех типов:

1 - из одной трубы в соответствии с черт. 1;

2 -  из одной трубы с применением на период гибки второй инвентарной трубы или патрона-удлинителя;

3 - из двух труб в соответствии с черт. 2.

Отвод типа 1

 - наружный диаметр отвода;  - угол гибки отвода;  и  - прямые концы отвода;
 -гнутая часть отвода.
Черт. 1 

Отвод типа 3

1, 2 - трубы, образующие отвод;  - наружный диаметр отвода;
  ,  - прямые концы отвода;  - гнутая часть отвода;  - прямые участки труб 
у поперечного сварного шва;  - угол гибки отвода;  - поперечный сварной
шов, соединяющий трубы. 
Черт. 2 

1.2. Наружный диаметр, справочная толщина стенок, длина и отклонения от длины труб, из которых изготовляются отводы, должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1 

Наружный 
диаметр труб, 	
Длина труб,	Отклонения от длины труб, 	Справочная толщина стенки труб, мм 	
мм 	м 	м 	прямошовных 	бесшовных 	
219 	  	  	4-9 	6-18
	
273 	  	  	4-9 	7-18
	
325 	9,8 	0,2 	6-9 	8-18
	
377 	  	  	6-10 	9-18
	
426 	  	  	6-12
	9-18 	
530 	  	  	5,5-12
	-	
720 	  	  	7-14
	-	
820 	  	  	7-14
	-	
1020 	11,6 	0,2 	9-22
	-	
1220 	  	  	10-26
	-	
1420 	  	  	15-26,5
	-	

1.3. При изготовлении отводов угол гибки должен приниматься кратным 3°. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при изготовлении отводов принимать угол   гибки кратным 1°.

Отклонения от величины угла гибки отводов не должны превышать .

1.4. Диаметр отводов, расчетный унифицированный радиус гибки и угол гибки отводов должны соответствовать указанным в табл. 2.

1.5. Условное обозначение отвода должно состоять из: обозначения типа, наименования изделия, угла гибки, значения наружного диаметра, толщины стенки, марки (класса) стали труб, обозначения стандарта на трубы и настоящего стандарта.

Пример условного обозначения отводов типа 1 с углом гибки 6° диаметром трубы 820 мм, толщиной  стенки 10 мм, из труб по ГОСТ 20295-74, изготовленных из стали марки 17Г1СУ:

1 ГО. 6° . 820. 10 - ГОСТ 20295-74-17Г1СУ. I ОСТ 24950-81

1.5. Вставки подразделяют на три вида:

А - вставка, изготовленная из отводов типа 1;

Б         "               "               "         "         "   2;

В         "               "               "         "         "   3.

Таблица 2

Диаметр отвода, 	Расчетный унифицированный радиус гибки, 	
Угол гибки в градусах для отводов типов 	
мм 	м 	1 	2 	3 	
219-377 	15 	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 	-	-

426 	20 	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 	-	-

530 	25 	3, 6, 9, 12, 15, 18 	-	-

720-820 	35 	3, 6, 9 	12 	12, 15, 18, 21, 24
	
1020 	40 	3, 6, 9 	12 	12, 15, 18, 21
	
1220-1420 	60 	3, 6 	9 	9, 12, 15

     Вставка вида А из трех отводов типа 1 приведена на черт. 3.

     
Вставка из трех отводов

1, 2, 3 - отводы;  - прямые концы отводов;  - поперечный сварной шов, 
соединяющий гнутые отводы;  - углы гибки отводов;  - угол вставки.

Черт. 3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Отводы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. Отводы следует изготавливать из стальных бесшовных труб диаметром 219, 273, 325, 377, 426 мм по ГОСТ 8733-74; из прямошовных  труб диаметром 219, 273, 325, 377, 426, 530, 720, 820 мм по ГОСТ 20295-74 и из прямошовных труб диаметром от 219 до 1420 мм по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Предельные отклонения по толщине стенки отводов должны соответствовать допускам на толщину стенки труб, из которых изготовляются эти отводы.

2.4. При гибке прямошовной трубы продольный сварной шов должен располагаться в нейтральной плоскости, материал стенки в которой при гибке воспринимает минимальные нагрузки.

Отклонение продольного сварного шва труб от нейтральной плоскости не должно превышать 1/15 диаметра отвода.

2.5. При изготовлении отводов из труб с поперечным сварным швом участки длиной не менее 0,5 диаметра трубы около поперечного сварного шва не должны подвергаться гибке.

2.6. Минимальный радиус гибки на любом участке гнутой части отвода должен быть не менее 40 диаметров трубы.

2.7. Гибка отводов должна производиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 .

2.8. По показателям внешнего вида отводы должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на прямые трубы, из которых изготавливаются эти отводы.

Вставки, заплаты и наварка металла в месте повреждения отвода запрещаются.

Отводы  не должны  иметь трещин, рванин, расслоений и закатов. Высота гофр на отводах не должна превышать толщину стенки трубы и не должна быть более 10 мм.

2.9. Требования, предъявляемые к поперечным сварным швам у отводов типа 3 и вставок из нескольких отводов, должны соответствовать ГОСТ 16037-80 и СНиП III-42-80.

2.10. Длина отвода типа 1 или 2 должна быть равна длине трубы, из которой  изготовляется отвод, а длина отвода  типа 3 - длине двух труб (табл. 1).

2.11. Допуски на овальность отводов должны соответствовать приведенным в СНиП III-42-80.

До 1 января 1984 г. допускается изготавливать   отводы с овальностью прямых концов не более 3% и гнутой части не более 5%.

2.12. Торцы отводов должны иметь фаски под сварку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на трубы, из которых изготовлены эти отводы.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. По соглашению изготовителя с потребителем отводы должны поставляться в соответствии с заказом потребителя на величину угла гибки и вида вставки по табл. 1-6 рекомендуемого приложения.

4. ТРЕБОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. При гибке отводов, монтаже, сварке и контроле качества работ должны выполняться требования техники безопасности, установленные СНиП III-42-80.

4.2. Погрузочно-разгрузочные работы, укладку отводов в штабель, а также их транспортирование следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 и СНиП III-42-80.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

5.1. Отводы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2. Приемку каждого отвода производят по показателям внешнего вида и допускам по длине, углу гибки,   высоте гофр, овальности прямых концов и гнутой части, а также по минимальному радиусу гибки.

5.3. Данные предприятия-изготовителя о химическом составе и механических характеристиках стали труб, а также эквивалент по углероду и величине гарантируемого гидравлического давления труб заносят в документ о качестве отводов.

5.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей, изделие бракуют.

5.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия отвода требованиям настоящего стандарта, применяя при этом указанные ниже методы испытаний.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

6.1. Для контроля линейных размеров отводов следует  применять рулетку по ГОСТ 7502-80 и металлическую линейку по ГОСТ 427-75, а также штангенциркули, кронциркули и другие измерительные инструменты, изготовляемые по стандартам на этот инструмент.

6.2. Длину отводов и отклонение продольного сварного шва от нейтральной плоскости отвода измеряют с   погрешностью  50 мм, остальные размеры -  с погрешностью 1 мм.

6.3. Длину отвода измеряют рулеткой вдоль наружной образующей.

6.4. Отклонение продольного сварного шва отвода от нейтральной плоскости измеряют металлической линейкой по перпендикуляру от продольной кромки гибочного ложемента станка до сварного шва.

6.5. Угол гибки отвода проверяют при помощи оптического квадранта по ГОСТ 14967-80 или ведомственными измерительными приборами, изготовленными по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается проверять угол гибки отвода по табл. 3 по трем   инструментально измеряемым параметрам: длине хорды между концами отвода (), высоте стрелки от хорды до внутренней образующей отвода () и углу между хордой и прямым участком трубы, со стороны которого была начата ее гибка () (черт. 4).

Отклонения от размеров, приведенных в табл. 3, не должны превышать:

по длине хорды :

для отводов типов 1 и 2.......................
	250 мм 	
для отводов типа 3............................	450 мм
	
по высоте стрелки ..........................
	
10 %	
по углу ...................................	 	

Параметры отвода для определения угла гибки

     

 - толщина стенки отвода (принимается по толщине стенки трубы);  - диаметр отвода 
(принимается по наружному диаметру  трубы);  - угол гибки отвода;  - угол между
 хордой и прямым участком трубы со стороны которого была начата ее гибка;  - длина хорды 
между концами отвода;  - высота стрелки (максимальная) от хорды 
до внутренней образующей отвода.
Черт. 4 

Таблица 3

Размеры в мм

Угол гибки 	
Диаметр отвода типа 1 	
отвода 	219-273 	325-377 	426 	
    	Длина хорды 
 	Высота стрелки 
 	Угол 
 	Длина хорды 
 	Высота стрелки 
 	Угол 
 	Длина хорды 
 	Высота стрелки 
 	Угол 
 	
1°	9797 	18 	      	9796 	18 	      	9796 	18
	 	
2 	9795 	39 	1  43 	9793 	39 	1  43 	9791 	41
	1  42 	
3 	9791 	63 	2  32 	9789 	63 	2  32 	9787 	66
	2  30 	
4 	9788 	89 	3  20 	9784 	89 	3  20 	9782 	94
	3  16 	
5 	9784 	116 	4  06 	9780 	116 	4  06 	9776 	124
	3  59 	
6 	9780 	146 	4  50 	9774 	146 	4  50 	9770 	156
	4  41 	
7 	9775 	176 	5  33 	9768 	176 	5  33 	9763 	188
	5  20 	
8 	9769 	208 	6  15 	9762 	208 	6  15 	9756 	221
	5  58 	
9 	9763 	240 	6  54 	9755 	240 	6  55 	9749 	255
	6  33 	
10 	9757 	273 	7  33 	9748 	273 	7  33 	9741 	288
	7  06 	
11 	9750 	306 	8  09 	9740 	306 	8  09 	9732 	320
	7  37 	
12 	9743 	339 	8  44 	9732 	339 	8  44 	9723 	352
	8  06 	
13 	9735 	373 	9  17 	9723 	372 	9  18 	9714 	383
	8  32 	
14 	9726 	405 	9  49 	9714 	405 	9  49 	9704 	412
	8  57 	
15 	9718 	438 	10  19 	9704 	437 	10  19 	9695 	439
	9  19 	
16 	9709 	469 	10  48 	9694 	469 	10  48 	9685 	465
	9  39 	
17 	9699 	500 	11  15 	9684 	499 	11  15 	9675 	488
	9  57 	
18 	9690 	530 	11  40 	9673 	529 	11  40 	9666 	509
	10  13 	
19 	9680 	558 	12  03 	9662 	557 	12  04 	9657 	527
	10  26 	
20 	9670 	585 	12  25 	9651 	584 	12  26 	9648 	543
	10  38 	
21 	9660 	611 	12  46 	9640 	610 	12  46 	9640 	555
	10  47 	
22 	9649 	635 	13  05 	9629 	634 	13  05 	  	  	
	
23 	9639 	657 	13  22 	9618 	656 	13  22 	  	  	
	
24 	9630 	678 	13  37 	9608 	676 	13  37 	  	  	
	
25 	9620 	696 	13  51 	9597 	695 	13  51 	  	  	
	
26 	9611 	713 	14  03 	9587 	711 	14  03 	  	  	
	
27 	9602 	727 	14  14 	9578 	726 	14  14 	  	  	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

  	Диаметр отвода типа 1 	
Угол гибки отвода 
 	
530 	
  	Длина хорды 
 	Высота стрелки 
 	Угол 
 	
1°	11595 	19 	
	
2 	11590 	44 	1  44
	
3 	11584 	73 	2  32
	
4 	11578 	105 	3  19
	
5 	11571 	139 	4  03
	
6 	11564 	176 	4  45
	
7 	11556 	214 	5  25
	
8 	11547 	253 	6  02
	
9 	11538 	292 	6  37
	
10 	11529 	331 	7  10
	
11 	11518 	369 	7  41
	
12 	11508 	407 	8  10
	
13 	11497 	442 	8  36
	
14 	11486 	476 	9  00
	
15 	11474 	508 	9  21
	
16 	11463 	537 	9  40
	
17 	11452 	563 	9  57
	
18 	11441 	596 	10  12
	
19 	  	  	
	
20 	  	  	
	
21 	  	  	
	
22 	  	  	
	
23 	  	  	
	
24 	  	  	
	
25 	  	  	
	
26 	  	  	
	
27 	  	  	

Продолжение табл. 3

         Размеры в мм

Угол гибки отвода 	
Диаметр отводов типов 1, 2 и 3
	
              	720 - 820 	
  
  	Тип отвода 	Длина хорды 
 	Высота стрелки 
 	Угол 
 	
1°	1 	11592 	36 	
	
2 	1 	11585 	75 	1  27
	
3 	1 	11576 	116 	2  07
	
4 	1 	11567 	157 	2  43
	
5 	1 	11558 	198 	3  16
	
6 	1 	11548 	238 	3  45
	
7 	1 	11537 	276 	4  12
	
8 	1 	11526 	311 	4  35
	
9 	1 	11515 	342 	4  55
	
10 	2 	11504 	370 	5  12
	
11 	2 	11493 	393 	5  26
	
12 	2 	11482 	411 	5  37
	
10 	3 	23084 	636 	7  36
	
11 	3 	23066 	714 	8  14
	
12 	3 	23047 	783 	8  49
	
13 	3 	23029 	854 	9  15
	
14 	3 	23011 	913 	9  40
	
15 	3 	22992 	970 	10  04
	
16 	3 	22971 	1024 	10  25
	
17 	3 	22951 	1075 	10  45
	
18 	3 	22930 	1124 	11 04
	
19 	3 	22909 	1169 	11 21
	
20 	3 	22888 	1210 	11  36
	
21 	3 	22867 	1247 	11 49
	
22 	3 	22847 	1282 	12  01
	
23 	3 	22827 	1320 	12  12
	
24 	3 	22809 	1353 	12  20

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

  	Диаметр отвода типов 1, 2 и 3 	
Угол гибки отвода 

1020 	Угол гибки отвода 

1220 	

1420 	
  	Тип от- во- да 	Длина хорды 
 	Высо-
та стрел-
ки 
 	Угол 
 	  	Тип от- во- да 	Длина хорды 
 	Высо-
та стрел-
ки 
 	Угол 
 	Тип от- во- да 	Длина хорды 
 	Высо-
та стрел-
ки 
 	Угол 
 	
1°	1 	11590 	36 	      	1°	1 	11589 	38 	      	1 	11587 	38 	
	
2 	1 	11580 	75 	1  26 	2 	1 	11577 	80 	1  21 	1 	11573 	80 	1  21
	
3 	1 	11570 	117 	2  05 	3 	1 	11565 	121 	1  53 	1 	11559 	121 	1  53
	
4 	1 	11559 	158 	2  39 	4 	1 	11552 	160 	2  20 	1 	11545 	160 	2  20
	
5 	1 	11547 	198 	3  10 	5 	1 	11539 	193 	2  42 	1 	11530 	193 	2  42
	
6 	1 	11535 	237 	3  37 	6 	1 	11525 	220 	2  58 	1 	11515 	220 	2  58
	
7 	1 	11522 	272 	4  01 	7 	2 	11513 	238 	3  09 	2 	11530 	238 	3  09
	
8 	1 	11509 	303 	4  21 	8 	2 	11501 	247 	3  14 	2 	11487 	247 	3  14
	
9 	1 	11497 	330 	4  37 	9 	2 	11492 	250 	3  18 	2 	11474 	250 	3  18
	
10 	2 	11484 	351 	4  50 	7 	3 	23101 	450 	4  55 	3 	23089 	450 	4  55
	
11 	2 	11472 	366 	4  58 	8 	3 	23084 	503 	5  18 	3 	23070 	503 	5  18
	
12 	2 	11461 	375 	5  04 	9 	3 	23067 	552 	5  38 	3 	23051 	551 	5  38
	
10 	3 	23061 	654 	7  25 	10 	3 	23048 	596 	5  55 	3 	23031 	595 	5  55
	
11 	3 	23041 	733 	8  00 	11 	3 	23030 	645 	6  10 	3 	23011 	645 	6  10
	
12 	3 	23019 	811 	8  33 	12 	3 	23012 	690 	6  22 	3 	22991 	690 	6  22
	
13 	3 	22999 	875 	8  59 	13 	3 	22995 	725 	6  31 	3 	22972 	724 	6  31
	
14 	3 	22978 	937 	9  23 	14 	3 	22979 	750 	6  37 	3 	22955 	749 	6  37
	
15 	3 	22956 	996 	9  46 	15 	3 	22965 	764 	6  41 	3 	22939 	763 	6  41
	
16 	3 	22934 	1052 	10  06 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	
17 	3 	22911 	1104 	10  25 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	
18 	3 	22889 	1151 	10  42 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	
19 	3 	22866 	1194 	10  57 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	
20 	3 	22844 	1233 	11  10 	  	  	  	  	  	  	  	  	
	
21 	3 	22823 	1267 	11  21 	  	  	  	  	  	  	  	  	

6.6. Минимально допустимый радиус гибки отвода проверяется по максимальной высоте стрелки от хорды длиной 2000 мм на любом изогнутом участке по внутренней образующей   отвода (черт. 5) в соответствии с табл. 4.

КЛ- хорда длиной 2000 им по внутренней образующий отвода;  ОТ - максимальная высота 
стрелки от хорды длиной 2000 мм до внутреннее образующей отвода.

Черт. 5    

Таблица 4    
мм

Наружный диаметр 
отвода
 	
Максимальная высота 
стрелки

219, 273, 325 и 377
	
33 	
426
	29 	
530
	24 	
720, 820
	15 	
1020
	12 	
1220, 1420
	9 	

6.7. Все сварные поперечные стыки отводов проверяют визуально и неразрушающими   физическими  методами контроля по ГОСТ 18353-79.

6.8. Величину овальности  прямых концов и гнутой части отводов вычисляют по формуле     

где  - максимальный диаметр, мм;

 -  минимальный диаметр, мм;

 -  номинальный диаметр, мм.

Овальность прямых концов отводов проверяют на расстоянии не более 250 мм от торцов изделия по максимальной разности двух взаимно перпендикулярных максимального и минимального диаметров.

Овальность гнутой части измеряют на участках первого и второго гибов, в середине отвода и на участке последнего гиба.

Шаг замера овальности гнутой части отводов должен быть:

для отводов диаметром 219-820 мм не более чем 1 м;

для отводов диаметром 1020-1420 мм не более чем 1,5 м.

Для измерения максимального и минимального диаметров отводов применяют металлическую линейку, а гнутой части - ведомственный измерительный инструмент, изготовленный по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6.9. Высоту гофр измеряют с помощью  штангенциркуля и металлической линейки длиной не более 0,3 наружного диаметра трубы, устанавливаемой на ребро по вершинам гофр или  одиночной гофры параллельно оси отвода, и определяют по величине наибольшего зазора между отводом и нижней образующей линейки.

6.10. Внешний вид отводов и труб проверяют визуально.

7. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1. На каждом отводе на расстоянии не более 200 мм от торца прямого конца трубы, со стороны которого была начата гибка, наносят светлой краской маркировку, которая должна содержать следующие данные:

тип отвода;

угол гибки;

диаметр;

толщину стенки;

марку стали;

порядковый номер отвода;

штамп ОТК.

7.2. Транспортирование отводов производят любым видом транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке отводов должны быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических повреждений.

7.3. При перевозке по железной дороге отводы грузят на открытые платформы или в полувагоны раздельно по диаметрам.

7.4. Перевозка гнутых отводов должна производиться в соответствии с условиями перевозок на железнодорожном транспорте, утвержденными в установленном порядке.

7.5. По согласованию изготовителя с потребителем отводы могут быть законсервированы или покрыты противокоррозионным покрытием.

Вид консервации или изоляции оговаривают в заказе и отмечают в сопроводительной документации.

7.6. Изготовленные отводы должны быть рассортированы по величине угла гибки, диаметрам, толщинам стенки и маркам стали и храниться не более чем в два ряда горизонтально относительно поверхности земли. 

7.7. Срок хранения отводов не должен превышать одного года. По истечении этого срока отводы проверяют на соответствие требованиям настоящего стандарта.

7.8. Предприятие-изготовитель гарантирует заказчику качество и основные размеры отводов, установленные настоящим стандартом, при условии соблюдения требований к погрузке, разгрузке, транспортированию и хранению.

7.9. Каждый отвод, отгружаемый с предприятия-изготовителя, должен сопровождаться документом, удостоверяющим его качество и содержащим следующие данные:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель отводов;

наименование предприятия-изготовителя отводов;

наименование заказчика;

условное обозначение отвода;

порядковый номер каждого отвода по журналу гибочных работ;

химический состав металла отвода;

механические свойства металла отвода;

эквивалент по углероду металла отвода;

величина гарантируемого гидравлического давления отвода;

обозначение стандарта или технических условий на трубу, из которой изготовлен отвод.

8. УКАЗАНИЯ   ПО  МОНТАЖУ 

8.1. Вставки с углом поворота от 3 до 90°  и диаметром от  219 до 1420 мм должны монтироваться из оптимального числа отводов в соответствии с табл. 1-6 приложения к стандарту.

Обрезка прямых концов отводов при монтаже вставок не допускается.

8.2. Монтаж вставки из двух и более отводов выполняют путем последовательного набора их по направлению движения продукта по трубопроводу, начиная с отводов с большими углами изгиба. Каждый последующий отвод приваривают к предыдущему маркированным прямым концом,   а первый отвод - к трубопроводу.

8.3. Угол вставки должен соответствовать сумме углов гибки отводов, составляющих вставку, и проектному углу поворота магистрального трубопровода.     

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое 

Вставки для трубопроводов
диаметром 219-1420 мм

Оптимальное число отводов диаметром 219-1420 мм, изготовляемых с углами гибки в соответствии с табл. 2, из которых комплектуют вставки с углом от 3 до 90° , приведено в табл. 1-6.

Пример записи вставки вида А с углом 15° , состоящей из двух отводов с углом гибки по  и одного отвода с углом гибки 3° :    

Для вставок с углом, кратным 1° , число отводов должно быть таким же, как и для вставок с углом, кратным 3°, в соответствии с табл. 1-6.

     Таблица 1 

Вставки из отводов с углом гибки, кратным 3° ,
для трубопроводов диаметром 219, 273, 325 и 377 мм 

Угол 
вставки 	Состав отводов 
типа 1 для вставки 
вида А 	Число отводов 
в вставке 	Длина вставки, 
м 	
3°	3°
	  	  	
6 	6
	  	  	
9 	9
	  	  	
12 	12
	1 	9,8 	
15 	15
	  	  	
18 	18
	  	  	
21 	21
	  	  	
24 	24
	  	  	
27 	27
	  	  	
30°
	 27°+3°  	  	  	
33
	27  +  6 	 	  	
36
	27  +  9 	  	  	
39
	27  +  12 	2 	19,6 	
42
	27  +  15 	  	  	
45
	27  +  18 	  	  	
48
	27  +  21 	  	  	
51
	27  +  24 	  	  	
54
	27  х  2 	  	  	

60
	27  х  2+6 	  	  	
63
	27  х  2+9 	  	  	
66
	27  х  2+12 	  	  	
69
	27  х  2+15 	3 	29,4 	
72
	27  х  2+18 	  	  	
75
	27  х  2+21 	  	  	
78
	27  х  2+24 	  	  	
81
	27  х  3 	  	  	

87
	27  х  3+6 	4 	39,2 	
90
	27  х  3+9 	  	  	

Таблица 2 

Вставки из отводов с углом гибки, кратным  ,
для трубопроводов диаметром 426 мм

Угол 
вставки 	Состав отводов 
типа 1 для вставки 
вида А 	Число отводов 
в вставке 	Длина вставки, 
м 	
3°	3°
	  	  	
6 	6
	  	  	
9 	9
	  	  	
12 	12
	1 	9,8 	
15 	15
	  	  	
18 	18
	  	  	
21 	21

	  	  	
27
	21  +  6 	  	  	
30
	21  +  9 	 	  	
33
	21  +  12 	2 	19,6 	
36
	21  +  15 	  	  	
39
	21  +  18 	  	  	
42
	21  х  2 	  	  	

48
	21  х  2+6 	  	  	
51
	21  х  2+9 	3 	29,4 	
54
	21  х  2+12 	  	  	
57
	21  х  2+15 	  	  	
60
	21  х  2+18 	  	  	
63
	21  х  3 	  	  	

69
	21  х  3+6 	  	  	
72
	21  х  3+9 	  	  	
75 	21  х  3+12
	  	  	
78
	21  х  3+15 	4 	39,2 	
81 	21  х  3+18
	  	  	
84
	21  х  4 	  	  	

90
	21  х  4+6 	5 	49

Таблица 3 
Вставки из отводов с углом гибки, кратным ,
для трубопроводов диаметром 530 мм

Угол 
вставки 	Состав отводов 
типа 1 для вставки 
вида А 	Число отводов 
в вставке 	Длина вставки, 
м 	

6 	6
	  	  	
9 	9
	1 	11,6 	
12 	12
	  	  	
15 	15
	  	  	
18 	18

	  	  	  	
24
	18  +  6 	  	  	
27
	18  +  9 	2 	23,2 	
30
	18  +  12 	  	  	
33
	18  +  15 	  	  	
36
	18  х  2 	  	  	

42
	18  х  2+6 	  	  	
45
	18  х  2+9 	3 	34,8 	
48
	18  х  2+12 	  	  	
51
	18  х  2+15 	  	  	
54
	18  х  3 	  	  	

60
	18  х  3+6 	  	  	
63
	18  х  3+9 	4 	46,4 	
66 	18  х  3+12
	  	  	
69
	18 х 3+15 	  	  	
72
	18  х  4 	  	  	

78
	18  х  4+6 	  	
	
81 	18  х  4+9 	5 	58
	
84 	18  х  4+12
	  	  	
87 	18  х  4+15
	  	  	
90 	18  х  5 

Таблица 4 
Вставки из отводов с углом гибки, кратным ,
для трубопроводов диаметром 720 и 820 мм 

Угол вставки 	Состав отводов типа 1 для вставки 
вида А 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина вста- вки, 
м 	Состав отводов 
типа 2 для 
вставки 
вида Б 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина встав- ки, м 	Состав отводов типов 3 и 1 для вставки вида В 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина вста- вки, 
м 	
      	 	  	  	 	  	  	-	  	  	
6
	6 	1 	11,6 	6 	1 	11,6 	-	  	  	
9
	9 	  	  	9 	  	  	-	  	  	

	 	  	  	12 	  	  	 	1 	23,2 	
15
	9  +  6 	2 	23,2 	 	  	  	15 	  	  	
18
	9  х  2 	  	  	12  +  6 	  	  	18 	  	  	

	 	  	  	12  +  9 	2 	23,2 	21

24 	  	  	
24
	9  х  2+6 	3 	34,8 	12  х  2 	  	  	 
 	  	  	
27
	9 х 3 	  	  	 	  	  	24  +  6(1)	2 	34,8 	

	 	  	  	12  х 2+6 	3 	34,8 	24  +  9(1)	  	  	
33
	9  х 3+6 	4 	46,4 	12  х 2+9 	  	  	 	  	  	
36
	9  х 4 	  	  	12  х 3 	  	  	24  +  15 	  	  	

	 	  	  	 	  	  	24  +  18 	2 	46,4 	
42
	9  х 4+6 	5 	58 	12  х 3+6 	4 	46,4 	24  +  21 	  	  	
45
	9  х 5 	  	  	12  х 3+9 	  	  	24  х 2 	  	  	

	 	  	  	12  х 4 	  	  	 (1)	  	  	
51
	9  х 5+6 	6 	69,6 	 	  	  	24 х 2+6(1)	3 	58 	
54
	9  х 6 	  	  	12  х 4+6 	5 	58 	24  х 2+9(1)	  	  	

	 	  	  	12  х 4+9 	  	  	                     	  	  	
60
	9  х 6+6 	7 	81,2 	12  х 5 	  	  	24  х 2+15 	  	  	
63
	9  х 7 	  	  	 	  	  	24  х 2+18 	3 	69,6 	

	 	  	  	12  х 5+6 	6 	69,6 	24  х 2+21 	  	  	
69
	9  х 7+6 	8 	92,8 	12  х 5+9 	  	  	24  х 3 	  	  	
72
	9  х 8 	  	  	12  х 6 	  	  	 	  	  	

	 	  	  	 	  	  	24 х 3+6 (1)	4 	81,2 	
78
	9  х 8+6 	9 	104,4 	12  х 6+6 	7 	81,2 	24 х 3+9 (1)	  	  	
81
	9  х 9 	  	  	12  х 6+9 	  	  	  	  	  	

	 	  	  	12  х 7 	  	  	

24  х 3+15 	
4 	
92,8 	
87
	9  х 9+6 	10 	116 	 	  	  	24  х 3+18 	  	  	
90
	9  х 10 	  	  	12  х 7+6 	8 	92,8 	  	  	  	

Примечание. В табл. 4-6 в скобках указан угол гибки отвода I типа.         

Таблица 5 

Вставки из отводов с углом гибки, кратным ,
для трубопроводов диаметром 1020 мм 

Угол вставки 	Состав отводов 
типа 1 для вставки 
вида А 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина вста- вки, 
м 	Состав 
отводов 
типа 2 для вставки 
вида Б 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина встав- ки, 
м 	Состав отводов
типов 1 и 3 для вставки вида В 	Число отво- дов в вста- вке 	Длина вста- вки, 
м 	

	 	  	  	 	  	  	-	  	  	
6
	6 	1 	11,6 	6 	1 	11,6 	-	  	  	
9
	9 	  	  	9 	  	  	-	  	  	

	 	  	  	12 	  	  	 	1 	23,2 	
15
	9  +  6 	2 	23,2 	 	  	  	15 	  	  	
18
	9  х  2 	  	  	12  +  6 	  	  	18 	  	  	

	 	  	  	12  +  9 	2 	23,2 	21 	  	  	
24
	9  х  2+6 	3 	34,8 	12  х  2 	  	  	 	  	  	
27
	9  х  3 	  	  	 	  	  	21  +  6(1)	2 	34,8 	

	 	  	  	12  х 2+6 	3 	34,8 	21  +  9(1)	  	  	
33
	9  х 3+6 	4 	46,4 	12  х 2+9 	  	  	 	  	  	
36
	9  х 4 	  	  	12  Х 3
    	  	  	21  +  15
21  +  18 	  	  	

	 	  	  	12  х 3+6 	  	  	21  х 2 	2 	46,4 	
42
	9  х 4+6 	5 	58 	12  х 3+9 	4 	46,4 	 (1)	  	  	
45
	9  х 5 	  	  	12  х 4 	  	  	21  х 2+ 6(1)	3 	58 	

	 	  	  	 	  	  	21  х 2+9(1)	  	  	
51
	9  х 5+6 	6 	69,6 	12  х 4+6 	  	  	                        	  	  	
54
	9  х 6 	  	  	12  х 4+9 	5 	58 	21  х 2+15 	  	  	

	 	  	  	12  х 5 	  	  	21  х 2+18 	3 	69,6 	
60
	9  х 6+6 	7 	81,2 	 	  	  	21  х 3 	  	  	
63
	9  х 7 	  	  	12  х 5+6 	  	  	 (1)	  	  	

	 	  	  	12  х 5+9 	6 	69,6 	21  х 3+6 (1)	4 	81,2 	
69
	9  х 7+6 	8 	92,8 	12  х 6 	  	  	21  х 3+9 (1) 	  	  	
72
	9  х 8 	  	  	 	  	  	 	  	  	

	 	  	  	12  х 6+6 	  	  	21  х 3+15 	  	  	
78
	9  х 8+6 	9 	104,4 	12  х 6+9 	7 	81,2 	21  х 3+18 	4 	92,8 	
81
	9  х 9 	  	  	12  х 7 	  	  	21  х 4 	  	  	

	 	  	  	 	  	  	 (1)	  	  	
87
	9  х 9+6 	10 	116 	12  х 7+6 	8 	92,8 	21  х 4+6 (1)	5 	104,4 	
90
	9  х 10 	  	  	  	  	  	  	  	  	

Таблица 6 

Вставки из отводов с углом гибки, кратным ,
для трубопроводов диаметром 1220 и 1420 мм 

Угол вста- вки 	Состав отводов 
типа 1 для вставки 
вида А 	Число отво- дов в встав- ке 	Длина встав- ки, 
м 	Состав отводов типа 2 для вставки 
вида Б 	Число отво- дов в вста- вке 	Длина вста- вки, 
м 	Состав отводов 
типа 3 и 1 для вставки вида В 	Число отво- дов в вста- вке 	Длина вста- вки,
 м 	

	 	  	  	 	  	  	-
-	  	  	
6
	6 	1 	11,6 	6 	1 	11,6 	 	1 	23,2 	

	 	  	  	9 	  	  	12 	  	  	
12
	6  х 2 	2 	23,2 	 	  	  	15 	  	  	

	 	  	  	9 + 6 	2 	23,2 	 	  	  	
18
	6  х  3 	3 	34,8 	9 х 2 	  	  	15  + 6 (1)	2 	34,8 	

24
	6  х 4 	4 	46,4 	9  х  2+6 	3 	34,8 	15 + 12 	2 	46,4 	

	 	  	  	9  х 3 	  	  	15  х 2 	  	  	
30
	6  х 5 	5 	58 	 	  	  	  	  	  	

	 	  	  	9 х 3+6 	4 	46,4 	 (1)	
3 	
58 	
36 	6  х 6 	6 	69,6 	9  х 4 	  	  	15  х 2+6 (1)

	 	  	  	  	  	  	  	  	  	
42
	6 х 7 	7 	81,2 	 	  	  	 	  	  	

	 	  	  	9 х 4+6 	5 	58 	15 х 2+ 12 	3 	69,6 	
48
	6  х 8 	8 	92,8 	9  х 5 	  	  	15  х 3 	  	  	

9 	
104,4 	 	  	  	 (1)	  	  	
54
	6  х 9 	  	  	9  х 5+6 	6 	69,6 	15  х 3+6 (1)	4 	81,2 	

	 	  	  	9  х 6 	  	  	 	  	  	
60
	6  х 10 	10 	116 	 	  	  	15  х 3+12 	4 	92,8 	

	                      	  	  	9  х 6+6 	7 	81,2 	15  х 4 	  	  	
66
	6  х 11 	11 	127,6 	9  х 7 	  	  	 (1)	  	  	

12 	
139,2 	 	  	  	15  х 4+6 (1) 	5 	104,4 	
72
	6  х 12 	  	  	9  х 7+6 	8 	92,8 	 	  	  	

13 	
150,8 	9  х 8 	  	  	15  х 4+12 	5 	116 	
78
	6  х 13 	  	  	 	  	  	15  х 5 	  	  	

14 	
162,4 	9  х 8+6 	9 	104,4 	 (1) 	
6 	
127,6 	
84
	6  х 14 	  	  	9  х 9 	  	  	15  х 5+6(1)	  	  	
  	      	
15 	
174 	      	
10 	
116 	 	
6 	
139,2 	
90
	6  х 15 	  	  	9  х 9+6

9  х 10 
      	  	  	15  х 5+12

15  х 6 	  	  	

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстрой СССР -  М.: Издательство
стандартов, 1982